Общество с ограниченной ответственностью

«МАГИСТРАЛЬ»

(ООО «МАГИСТРАЛЬ»)

ул.12 Сентября, д. 112А, г. Ульяновск, Россия, 432017

Тел./факс +7 (8422) 37-05-23, тел. +7 (8422) 37-05-33, magistral.73@yandex.ru, сайт magistral73.ru

ОКПО 25247492, ОГРН 1147325006146, ИНН 7325131908/ КПП 732501001

Технические требования на организацию узлов

коммерческого учета электрической энергии

электроустановок потребителей

с мощностью более 670 кВт

с напряжением 0,4-6/10 кВ в точке подключении

Приложение № 1.1 к договору технологического присоединения

№_____________ от «___» ____________ 20__ г.

1.Общие положения

1.1. Организовать узлы коммерческого учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности сетевой организации и потребителя электрической энергии в соответствии с п.1.5.6. «Правил Устройства Электроустановок». В случае невозможности установки узла коммерческого учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности сетевой организации и потребителя электрической энергии, в проекте предоставить техническое обоснование переноса узла учета и технические характеристики питающих линий (силовых трансформаторов) для расчета потерь электроэнергии от границы балансовой принадлежности до места установки коммерческого учета электрической энергии (п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.)

1.2. Для подключения к действующей АСКУЭ (Автоматической Системе Коммерческого Учета Электроэнергии) потребителю рекомендуется оснастить узлы коммерческого учета электрической энергии GSM-модемами типа. GSM-модемы дополнительно должны иметь блок питания и антенну. Счетчики должны поддерживать интерфейс RS - 485.

2. Требования к счетчикам электроэнергии

2.1. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

2.2. Счетчики должны быть размещены в легкодоступных для осмотра и проверки сухих помещениях, в свободном и не стесненном для работы месте. Счетчики устанавливаются в шкафах, камерах, нишах, щитах, на панелях, стенах, имеющих жесткую конструкцию на высоте в пределах 0,8 – 1,7 м. Конструкция и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков. Кроме того, должны быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установка его с уклоном не более 1 град.

2.3. Рабочий диапазон температур счетчика должен соответствовать условиям эксплуатации.

2.4. Счетчики должны обеспечивать учет электрической энергии по каждой фазе и возможностью учета активной электроэнергии в прямом направлении.

3.Требования к трансформаторам тока и напряжения

3.1. Применяемые трансформаторы тока, должны соответствовать требованиям ГОСТ-7746, а трансформаторы напряжения соответствовать требованиям ГОСТ-1983.Типы измерительных трансформаторов должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

3.2. Класс точности измерительных трансформаторов тока – 0,5 и выше.

3.3. Класс точности измерительных трансформаторов напряжения – 0,5 и выше

3.4. Измерительные трансформаторы должны быть установлены в каждой фазе.

3.5. Измерительные трансформаторы должны соответствовать условиям применения по классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, климатическому исполнению.

3.6. В случае использования трансформаторов напряжения в цепях коммерческого учета необходимо обеспечить контроль исправности вторичных цепей трансформатора напряжения (требование данного пункта не обязательно при применении электросчетчиков, реализующих функцию контроля наличия напряжения с фиксацией в «Журнале событий»).

3.7. Нагрузка измерительных трансформаторов должна соответствовать требованиям эксплуатационных режимов для своего класса точности.

3.8. Выводы измерительных трансформаторов, используемые в цепях коммерческого учета, должны быть защищены от несанкционированного доступа (должна быть обеспечена возможность опломбирования).

3.9. Не допускается подключение цепей релейной защиты и сигнализации, амперметров к измерительной обмотке трансформаторов тока, используемой в цепях коммерческого учета.

3.10. Трансформаторы напряжения, используемые для учета электрической энергии, должны быть защищены на стороне высшего напряжения предохранителями с контролем целостности. Или применяется глухое присоединение трансформаторов напряжения.

3.11. Рукоятки приводов разъединителей трансформаторов напряжения, используемые для учета электрической энергии, должны иметь приспособление для их пломбирования.

4. Требования к вторичным цепям

4.1. По условию механической прочности: жилы контрольных кабелей для присоединения цепей напряжения должны иметь сечение не менее 1,5 мм для меди и 2,5 мм для алюминия, для токовых цепей – 2,5 мм для меди и 4 мм для алюминия.

4.2. Потери напряжения в цепи учета не должны превышать 0,25% номинального напряжения.

4.3. Счетчик должен быть подключен к трансформатору напряжения отдельным кабелем, защищенным от короткого замыкания.

4.4. В цепях учета для возможности замены электросчетчика и подключения образцового счетчика без отключения присоединения допускается установка испытательной коробки с возможностью опломбировки.

4.5. Цепи учета должны быть защищены от несанкционированного доступа. Должна быть обеспечена возможность опломбировки токовых цепей и цепей напряжения.

4.6. Установка промежуточных клеммных колодок не допускается.

4.7. Трансформаторы напряжения должны быть защищены от короткого замыкания во вторичных цепях трехфазными автоматическими выключателями с кратностью отсечки 3,5 Iн.