Общество с ограниченной ответственностью

«МАГИСТРАЛЬ»

(ООО «МАГИСТРАЛЬ»)

ул.12 Сентября, д. 112А, г. Ульяновск, Россия, 432017

Тел./факс +7 (8422) 37-05-23, тел. +7 (8422) 37-05-33, magistral.73@yandex.ru, сайт magistral73.ru

ОКПО 25247492, ОГРН 1147325006146, ИНН 7325131908/ КПП 732501001

Технические требования на организацию узлов

коммерческого учета электрической энергии

электроустановок потребителей мощностью до 55 кВт

и напряжением не выше 0,4 кВ в точке подключения

Приложение № 1.1 к договору технологического присоединения

№_____________ от «___» ____________ 20__ г.

1.Общие положения

1.1. Организовать узлы коммерческого учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности сетевой организации и потребителя электрической энергии в соответствии с п.1.5.6. «Правил Устройства Электроустановок». В случае невозможности установки узла коммерческого учета электрической энергии на границе раздела балансовой принадлежности сетевой организации и потребителя электрической энергии, в проекте предоставить техническое обоснование переноса узла учета и технические характеристики питающих линий (силовых трансформаторов) для расчета потерь электроэнергии от границы балансовой принадлежности до места установки коммерческого учета электрической энергии (п.144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.)

1.2. Для подключения к действующей АСКУЭ (Автоматической Системе Коммерческого Учета Электроэнергии) потребителю рекомендуется оснастить узлы коммерческого учета электрической энергии GSM-модемами. GSM-модемы дополнительно должны иметь блок питания и антенну.

2. Требования к счетчикам электроэнергии

2.1. Для учета электрической энергии устанавливаются электронные счетчики прямого включения класса точности – 1,0 и выше, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в государственный реестр средств измерений.

2.2. Счетчики должны быть размещены в легкодоступных для осмотра и проверки сухих помещениях, в свободном и не стесненном для работы месте. Счетчики устанавливаются в шкафах, камерах, нишах, щитах, на панелях, стенах, имеющих жесткую конструкцию на высоте в пределах 0,8 – 1,7 м. Конструкция и размеры шкафов, ниш, щитков и т.п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установка его с уклоном не более 1 град.

2.3. Рабочий диапазон температур счетчика, указанный в паспорте, должен соответствовать условиям эксплуатации.

2.4. Счетчики должны обеспечивать учет активной электрической энергии по каждой фазе и поддерживать интерфейс RS- 485.

2.6. Коммутационный аппарат, установленный до электрического счетчика, должен иметь устройство для опломбировки клеммных контактов.

2.7. Вводной кабель (провод) в здание (помещение) должен визуально просматриваться и не иметь паек (скруток, соединительных коробок) на всем протяжении от точки подключения до узла учета.